## 원료투입
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
원료투입 | P-203 |  | 탱크 로리 | T-203, T-204 | T-203, T-204 상부 | 원료 로딩 펌프 | 펌프
원료투입 | T-203 | P-203 | P-203 | P-6201 | P-6201 | 원료 저장 탱크 1 | 탱크
원료투입 | T-204 | P-203 | P-203 | P-6201 | P-6201 | 원료 저장 탱크 2 | 탱크
원료투입 | P-6201 | T-203, T-204 | T-203, T-204 | F-6201A, F-6201B, F-6201A, F-6201B | F-6201A, F-6201B, F-6201A, F-6201B | 원료 투입 펌프 1 (6-1차, 6-2차 공용) | 펌프
원료투입 | P-6202 |  | IBC Tank | F-6201A, F-6201B | F-6201A/B | 원료 투입 펌프 2 (IBC) | 펌프
원료투입 | F-6201A | P-6202, P-6201 | P-6202, P-6201 | FT-6201 | FT-6201 | 원료 필터 A | 필터 | 병렬 1
원료투입 | F-6201B | P-6202, P-6201 | P-6202, P-6201 | FT-6201 | FT-6201 | 원료 필터 B | 필터 | 병렬 2
원료투입 | FT-6201 | F-6201A, F-6201B | F-6201A, F-6201B | FCV-6201 | FCV-6201 | 원료 유량 측정 | 계기
원료투입 | FCV-6201 | FT-6201 | FT-6201 | E-6203 | E-6203 | 원료 유량 제어 밸브 | 밸브
원료투입 | E-6203 | FCV-6201 | FCV-6201 | C-6211 | C-6211 원료 스프레이 분배기 | 원료 예열 | 열교환기

## 스팀투입
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
스팀투입 | FT-6215 |  | 스팀 헤더 | TCV-6211 | TCV-6211 | 스팀 공급 유량 측정 | 계기
스팀투입 | TCV-6211 | FT-6215 | FT-6215 | E-6215A, E-6215B | E-6215A, E-6215B | 스팀 공급량 제어 밸브 | 밸브
스팀투입 | E-6215A | TCV-6211 | TCV-6211 | E-6203 상부 노즐 | E-6203 상부 노즐 | C-6211 하부 가열 | 열교환기
스팀투입 | E-6215B | TCV-6211 | TCV-6211 | E-6203 상부 노즐 | E-6203 상부 노즐 | C-6211 하부 가열 | 열교환기
스팀투입 | E-6203 | E-6215A, E-6215B | E-6215A 하부, E-6215B 하부 |  | 응축수 회수 라인 | 원료 예열 | 열교환기

## 리보일러
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
리보일러 | E-6215A | C-6211 | C-6211 / 하부 | C-6211 | C-6211 / 순환 스프레이 분배기 | C-6211 / 리보일러 | 열교환기
리보일러 | E-6215B | C-6211 | C-6211 / 하부 | C-6211 | C-6211 / 순환 스프레이 분배기 | C-6211 / 리보일러 | 열교환기
리보일러 | P-6216 | C-6211 | C-6211 / 하부 | C-6211, FCV-6216 | C-6211 하부 순환 (킥백 라인), FCV-6216 | C-6211 / 하부 순환 및 중비물 제거 | 펌프
리보일러 | FT-6216 | P-6216 | P-6216 | FCV-6216 | FCV-6216 | C-6211 / 중비물 제거 유량 측정 | 계기
리보일러 | FCV-6216 | FT-6216 | FT-6216 | E-6219 | E-6219 | C-6211 / 중비물 제거 유량 제어 밸브 | 밸브
리보일러 | E-6219 | FCV-6216 | FCV-6216 | XV-6224, IBC | XV-6224, IBC | 중비물 냉각 | 열교환기
리보일러 | XV-6224 | FCV-6216 | FCV-6216 | T-6224 | T-6224 | 폐액 회수 라인 | 밸브
리보일러 | T-6224 | XV-6224 | XV-6224 |  | 폐액 회수 라인 | 중비물 저장 탱크 | 탱크

## 리플럭스
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
리플럭스 | E-6212 | C-6211 | C-6211/최상부 | D-6213 | D-6213 | C-6211/기상물 액화 | 열교환기
리플럭스 | D-6213 | E-6212 | E-6212 | P-6214 | P-6214 | C-6211/리플럭스 버퍼 드럼 | 탱크
리플럭스 | P-6214 | D-6213 | D-6213 | FT-6213 | FT-6213, FT-6214 | C-6211/리플럭스 순환 펌프 | 펌프 | R-RUN
리플럭스 | FT-6213 | P-6214 | P-6214 | FCV-6213 | FCV-6213 | C-6211/리플럭스 유량 측정 | 계기
리플럭스 | FCV-6213 | FT-6213 | FT-6213 | C-6211 | C-6211/상부 리플럭스 스프레이 디스트리뷰터 | C-6211/리플럭스 유량 제어 밸브 | 밸브
리플럭스 | FT-6214 | P-6214 | P-6214 | FCV-6214 | FCV-6214 | 경비물 유량 측정 | 계기
리플럭스 | FCV-6214 | FT-6214 | FT-6214 | XV-6224, IBC | XV-6224, IBC | 경비물 유량 제어밸브 | 밸브
리플럭스 | XV-6224 | FCV-6214 | FCV-6214 | T-6224 | T-6224 | T-6224 전단 SHUT-OFF 밸브 | 밸브
리플럭스 | T-6224 | XV-6224 | XV-6224 |  | 경비물 저장 탱크 | 경비물 저장 탱크 | 탱크

## 제품추출
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
제품추출 | E-6217 | C-6211 | C-6211 중상부 제품 노즐 | P-6218 | P-6218 | 제품 냉각 | 열교환기
제품추출 | P-6218 | E-6217 | E-6217 | FT-6218 | FT-6218 | 제품 이송 | 펌프
제품추출 | FT-6218 | P-6218 | P-6218 | FCV-6218 | FCV-6218 | 제품 유량 측정 | 계기
제품추출 | FCV-6218 | FT-6218 | FT-6218 | XV-6224,XV-6221,XV-6225A,XV-6222,XV-6226A,XV-6223,IBC | 제품 헤더 | 제품 유량 제어 밸브 | 밸브
제품추출 | XV-6224 | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6224 | T-6224 | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | XV-6221 | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6221 | T-6221 | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | XV-6225A | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6225 | T-6225 | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | XV-6222 | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6222 | T-6222 | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | XV-6226A | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6226 | T-6226A | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | XV-6223 | FCV-6218 | FCV-6218 | T-6223 | T-6223 | 제품 저장 경로 선택 | 밸브
제품추출 | T-6224 | XV-6224 | XV-6224 |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크
제품추출 | T-6221 | XV-6221 | XV-6221 |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크
제품추출 | T-6225 | XV-6225A | XV-6225A |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크
제품추출 | T-6222 | XV-6222 | XV-6222 |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크
제품추출 | T-6226 | XV-6226A | XV-6226A |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크
제품추출 | T-6223 | XV-6223 | XV-6223 |  | 출하 라인 | 제품 저장 | 탱크

## 진공설비
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
진공설비 | VP-6217 | D-6213 | 기액분리기 | SC-6128 | SC-6128 | C-6211 진공 펌프 | 펌프

## VOC설비
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
VOC설비 | SC-6128 | VP-6217 | VP-6217, VENT POINTS |  | 대기방출 | VOC 제거 설비 | 환경설비

## DCS태그
구분 | 태그번호 | From | From_at | To | To_at | Role | 카테고리 | 비고
DCS태그 | FICQ-6201 | FT-6201 | FT-6201 | FCV-6201 | FCV-6201 | 원료 투입량 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | FICQ-6213 | FT-6213 | FT-6213 | FCV-6213 | FCV-6213 | C-6211/리플럭스 유량 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | FICQ-6214 | FT-6214 | FT-6214 | FCV-6214 | FCV-6214 | 경비물 유량 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | FICQ-6216 | FT-6216 | FT-6216 | FCV-6216 | FCV-6216 | C-6211 / 중비물 제거 유량 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | FICQ-6218 | FT-6218 | FT-6218 | FCV-6218 | FCV-6218 | 제품 추출 유량 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | FIQ-6215 | FT-6215 | FT-6215 | DCS | DCS | 유량지시 및 적산 | 제어 | DCS
DCS태그 | LIA-203 | LT-203 | LT-203 | DCS | DCS | T-203 원료 저장 탱크 레벨 지시 | 제어 | DCS
DCS태그 | LIA-204 | LT-204 | LT-204 | DCS | DCS | T-204 원료 저장 탱크 레벨 지시 | 제어 | DCS
DCS태그 | LI-6211 | LT-6211 | LT-6211 | DCS | DCS | C-6211 리보일러 레벨 지시 | 제어 | DCS
DCS태그 | LI-6224 | LT-6224 | LT-6224 | DCS | DCS | T-6224 레벨 지시 | 제어 | DCS
DCS태그 | LICA-6213 | LT-6213 | LT-6213 | FICQ-6214 | FICQ-6214 | D-6213/캐스케이드 레벨 컨트롤러 | 제어 | DCS
DCS태그 | TICA-6211A | TE-6211A | C-6211 / 리보일러 온도센서 | TCV-6211 | TCV-6211 | C-6211/ 하부 온도 제어 | 제어 | DCS
DCS태그 | TI-6203 | TE-6203 | E-6203 토출 --> C-6211 | DCS | DCS | E-6203 / 토출 온도 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | TI-6211B | TE-6211B | C-6211 / 중부 온도 센서 | DCS | DCS | C-6211/ 중부 온도 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | TI-6211C | TE-6211C | C-6211 / 중상부 온도 센서 | DCS | DCS | C-6211/ 중상부 온도 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | TI-6211D | TE-6211D | C-6211 / 최상부 온도 센서 | DCS | DCS | C-6211/ 최상부 온도 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | TI-6217 | TE-6217 | E-6217 토출 --> P-6218 | DCS | DCS | E-6217 / 토출 온도 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | PI-6211B | C-6211 | C-6211 / 하부 진공 압력 | DCS | DCS | C-6211 / 하부 진공 압력 감시 | 제어 | DCS
DCS태그 | PICA-6211 | PT-6211 | C-6211 / 최상부 진공 압력 | PCV-6211 | PCV-6211 | VP-6211 / 진공 압력 조절 | 제어 | DCS

## 문서규칙
# 문서규칙 — 운전자 작성 from/to 연결을 pid_equipment 에 반영 (LLM 실행 지침)
대상 플랜트: 6-2차 플랜트
■ 목적
- DXF 추출이 완성 못 한 유체 연결(from/to)을 운전자가 이 엑셀에 수기로 작성.
- LLM이 데이터 시트를 행 단위로 읽어, 각 행을 upsert_pid_connection 도구로 pid_equipment 에 반영.
- 멱등 매칭·connection_locked·변경금지 컬럼은 도구가 자동 처리(9번). 운전자/LLM은 "의미"만 정확히 작성.
■ 0. 처리 대상 시트
- 데이터 시트: 원료투입 / 스팀투입 / 리보일러 / 리플럭스 / 제품추출 / 진공설비 / VOC설비 / DCS태그
- 이 '문서규칙' 시트는 지침(반영 대상 아님). 각 시트 1행=헤더, 2행부터 데이터.
■ 1. 컬럼 매핑 → 도구 인자 (헤더: 구분¦태그번호¦From¦From_at¦To¦To_at¦Role¦카테고리¦비고)
- B 태그번호→tag_no C From→from_tag D From_at→from_at E To→to_tag F To_at→to_at
- G Role→role H 카테고리→category(3번 매핑) I 비고→tag_class 판정(4번)
- A 구분 = 유체경로(=시트명). 같은 태그를 경로별로 구분(6번).
■ 2. 한 행 = upsert_pid_connection 1회 호출
- 데이터 행마다 위 매핑값으로 도구를 1회 호출. UPDATE/INSERT 판단은 도구가 함 — 직접 SQL 쓰지 말 것.
■ 3. 카테고리(H 한글) → category [표에 없는 값은 추정 말고 보류]
한글 | category | 프리픽스/비고
펌프 | power_equipment | P- , VP-
탱크 | storage_equipment | T-
열교환기 | process_equipment | E-
필터 | process_equipment | F-
증류탑·컬럼·드럼 | process_equipment | C- , D-
계기 | instrument | PT/FT/LT/TE 등
밸브 | instrument | PCV/LCV/FCV/TCV/XV 등
제어 | instrument | DCS 제어·감시 → tag_class=system (4번)
환경설비 | utility_equipment | 스크러버(SC)·VOC설비
보일러·냉동기·냉각탑·질소·콤프레서 | utility_equipment | 유틸리티
■ 4. tag_class (현장 vs 시스템) — instrument 카테고리에만 의미, 나머지는 NULL
- 비고(I)에 'DCS' 포함 또는 시트='DCS태그' → system - 그 외 실물 계기/기기 → field
■ 5. ★콤마 = 병렬/공용 → 병합해서 전달 (행으로 쪼개지 말 것)★
- From/To 의 콤마는 "병렬 펌프/병렬 라인/공용". from_tag/to_tag 에 "A, B" 째로 그대로 전달.
- 이유: trace_connections·LLM 보고가 콤마를 병렬로 읽도록 설계됨(plant_context.md 231-232행).
- 단순 중복만 제거: "F-6201A, F-6201B, F-6201A, F-6201B" → "F-6201A, F-6201B".
- 콤마 토큰이 태그가 아니면(IBC, VENT POINTS, 'OO 노즐/하부') → from_at/to_at 으로. 괄호 안 콤마는 구분자 아님.
■ 6. 같은 태그가 여러 번 나올 때 — 병렬이면 병합(1회), 다른 경로면 각각 호출
- 병렬(같은 연결에 여러 장비) → 콤마 병합해 1회 호출. 예: P-6201 to_tag="F-6201A, F-6201B".
- 의미가 다른 별개 경로 → 경로마다 각각 호출(도구가 별도 행 INSERT). 예: E-6215A=[스팀]TCV-6211→E-6203 / [리보일러]C-6211→C-6211.
- 구분: 같은 연결 동시 장비=병렬(병합) / from·to·역할이 다른 계통=별개 경로(각각 호출). 의미 판단.
■ 7. From/To 가 빈 경우 (계 외부 공급·배출)
- From 비어있고 from_at만 있으면('탱크 로리','VENT POINTS') → from_tag 생략, from_at만 전달. To 도 동일.
■ 8. 신규 tag (DB에 없음)
- 그냥 호출하면 도구가 INSERT. equipment_name/instrument_type/line_number 등 모르는 값은 넘기지 말 것(추정 금지).
■ 9. 도구(upsert_pid_connection)가 자동 처리 — 신경 쓰지 말 것
- 멱등 매칭: (tag,from,to) 동일→갱신 / 빈 미완성행→채움 / 없으면 INSERT (재실행해도 중복 없음).
- connection_locked=TRUE, updated_at=now() 자동.
- 변경금지 컬럼(equipment_name/instrument_type/line_number/pid_drawing_no/pos_x/pos_y/confidence) 보존.
■ 10. 적용 후 LLM 설명 가이드
- 콤마(병렬)는 전부 나열, 한 tag_no 가 여러 행이면 "이 장비는 N개 경로" 명시(경로별 from/to/role 구분).